## Schładzacz odsolin i odmulin
Dobór wielkości rozprężacza i schładzacza mieszającego odsolin i odmulin
by Krzysztof Szałucki 2006
|  | Informacja Techniczna | 0000/07/KSz
|  | z dnia | 2007-01-18
[6 empty] | Ilość | Cena | Rabat | Koszt
|  | Sumaryczny maksymalny przepływ masowy odsolin | 1200 | kg/h
|  | Sumaryczny maksymalny przepływ masowy odmulin | 1.8 | kg/s
|  | Ciśnienie robocze w kotle parowym | 11 | bar, abs.
|  | Entalpia | 781.13 | kJ/kg
|  | Gęstość kondensatu wrzącego | 883.4703 | kg/m3
|  | Chwilowe maks. ciśnienie robocze w rozprężaczu / schładzaczu | 3 | bar, abs.
|  | Entalpia | 561.43 | kJ/kg
|  | Gęstość kondensatu wrzącego | 932.314 | kg/m3
|  | Gęstość pary z rozprężania | 1.651 | kg/m3
|  | Ciepło parowania | 2163.2 | kJ/kg
Udziały masowe w rozprężaczu/schładzaczu
|  | - para z rozprężania | 2773.2426 | kg/h
|  | - woda (kondensat) | 4906.7574 | kg/h
|  | Udziały objętościowe w rozprężaczu/schładzaczu | 7680
|  | - para z rozprężania | 1679.7351 | m3/h
|  | - woda (kondensat) | 5.263 | m3/h
| 1 | Rozprężacz/schładzacz mieszający odsolin i odmulin typu VDM |  |  |  | 1 | 1518 |  | 1518
|  | Sugerowana średnica rozprężacza/schładzacza | 314.7449 | mm
|  | Dobrana średnica rozprężacza/schładzacza | 324 | mm | 1
|  | Chwilowa prędkość odparowania (zalecana ≤ 6 m/s; maks. 8 m/s ) | 5.6621 | m/s | 324
|  | Dobrano rozprężacz/schładzacz mieszający o pojemności | 50 | dm3
|  | Wybierz średnicę nominalną rury wydmuchowej DN2 | 65 | mm | 5
|  | Długość rury wydmuchowej | 7 | m | 65
|  | Prędkość przepływu w rurze wydmuchowej | 140.5173
|  | Liczba Reynoldsa | 622550.3095
Lambda
|  | Współczynnik oporu (wg. Karmana-Nikuradse) | 0.026339
|  | Współczynnik oporów wg Colebrooka-White'a | 0.026445 | przybliżenie 1
|  | Współczynnik oporów wg Colebrooka-White'a | 0.026499 | przybliżenie 2
|  | Współczynnik oporów wg Colebrooka-White'a | 0.026499 | przybliżenie 3
|  | Współczynnik oporów wg Colebrooka-White'a | 0.026499
|  | Opory przepływu w rurze wydmuchowej | 0.24308
|  | Średnica nominalna rury wydmuchowej | OK
|  | Średnica nominalna wlotu odsolin/odmulin DN1 | 40 | mm
|  | Średnica nominalna wylotu wody schłodzonej DN3 | 65 | mm
Maks. ciśnienie robocze 0,5 bar, maks. temperatura 111oC
Bez znaku i deklaracji zgodności CE z Dyrektywą 97/23/WE - Art.3 pkt.3
| 2 | Termometr bimetalowy fi100mm |  |  |  | 1 | 79 |  | 79
|  | Zakres pomiarowy | 0 - 120 | oC
Osłona z przyłączem gwintowym G 1/2"
| 3 | Zawory kulowy odcinający spust GKH PN16 |  |  |  | 1 | 43 |  | 43
|  | Średnica nominalna zaworu | 25 | mm
| 4 | Termostat z czujnikiem prętowym i mikroprzełącznikiem GTRS1-1 |  |  |  | 1 | 220 |  | 220
|  | Zakres nastaw (zalecana nastawa 40oC) | 0-120 | oC
Maks. obciążenie styków 10(2)A, 230VAC, 48-63 Hz
Osłona z przyłączem gwintowym G 1/2"
| 5 | Zawór elektromagnetyczny 82400 PN16 |  |  |  | 1 | 88 |  | 88
|  | Średnica nominalna | 15 | mm
Zakres ciśnień 0,35-16 bar, maks. temperatura 90oC,
Zasilanie 230V 50Hz, bez napięcia zamknięty
Przyłącze gwintowe
| 6 | Osadnik zanieczyszczeń GSF 335 PN16 |  |  |  | 1 | 21 |  | 21
|  | Średnica nominalna | 15 | mm
Przyłącze gwintowe
| 7 | Zawory kulowe odcinające dopływ wody chłodzącej GKH PN16 |  |  |  | 3 | 35 |  | 105
|  | Średnica nominalna | 15 | mm
Przyłącze gwintowe
| 8 | Zawór zwrotny RK 71 PN16 |  |  |  | 1 | 19 |  | 19
|  | Średnica nominalna | 15 | mm
Instalacja między kołnierzami rurociągu
| 9 | Koszt wykonania typu kompakt |  |  |  | 1 | 202.3 |  | 202.3
elementy od 1 do 8 powyższej specyfikacji zmontowane
w funkcjonalne urządzenie
| Koszt łączny rozprężacza wg powyższej specyfikacji z kompletnie zabudowanym osprzętem (bez VAT) | [7 empty] | 2295.3
Zainteresowanych inną konfiguracją rozprężacza/schłądzacza lub innym typem osprzętu (np. dodatkowy układ kondensacji pary z rozprężania) - PROSZĘ O KONTAKT
Ceny bez zobowiązania ważne do 30.06.2007 / Zmiany techniczne zastrzeżone / Terminy dostaw 3-6 tygodni zależnie od parametrów roboczych i wielkości
Warunki handlowe do uzgodnienia
Note on C4: kontakt: Krzysztof Szałucki tel.kom. 0-602614535 mailto: info@szalucki.pl http://www.szalucki.pl
Note on C9: Należy wyznaczyć sumaryczny przepływ masowy odsolin dla wszystkich zaworów odsalających doprowadzających odsoliny do rozprężacza/schładzacza VDM. Indywidualne przepływy odsolin określamy w oparciu o wykres wydajności zaworu odsalającego w funkcji ciśnienia zawarty w karcie katalogowej zaworu odsalającego (określamy maksymalną ilość odsolin dla ciśnienia roboczego w kotle).
Note on C10: Należy wyznaczyć sumaryczny przepływ masowy odmulin dla wszystkich zaworów odmulających doprowadzających odmuliny do rozprężacza/schładzacza VDM. Indywidualne przepływy odmulin określamy w oparciu o wykres wydajności zaworu odmulającego w funkcji ciśnienia zawarty w karcie katalogowej zaworu odmulającego (określamy maksymalną ilość odmulin dla ciśnienia roboczego w kotle).
DN1
DN2
Spust do kanalizacji
woda chłodząca
odsoliny i odmuliny z kotła(ów)
para wtórna z rozprężania do atmosfery
1
2
7
5
4
3
7
6
DN3
8
7

## Dane1 (hidden)
324 mm | 50 | 324 | 40 | 15 | 25
400 mm | 100 | 400 | 50 | 20 | 25
600 mm | 250 | 600 | 50 | 20 | 25
600 mm | 390 | 600 | 65 | 25 | 32
800 mm | 850 | 800 | 100 | 32 | 32
1000 mm | 1390 | 1000 | 100 | 40 | 40
1200 mm | 2100 | 1200 | 150 | 50 | 50
25mm | 25
32mm | 32
40mm | 40
50mm | 50
65mm | 65
80mm | 80
100mm | 100
125mm | 125
150mm | 150
200mm | 200
250mm | 250
300mm | 300

## Dane2 (hidden)
ciśnienie p | objętość właściwa pary nasyconej suchej | gęstość pary nasyconej suchej | entalpia wody wrzącej h' | ciepło parowania r | entalpia pary nasyconej suchej h'' | objętość właściwa wody wrzącej | gęstość wody wrzącej | temperatura nasycenia
bar, abs. | m3/kg | kg/m3 | kJ/kg | kJ/kg | kJ/kg | m3/kg | kg/m3 | °C
0.01 | 129.2157 | 0.007739 | 29.34 | 2485 | 2514.34 | 0.0010001 | 999.9 | 7.0024
0.015 | 87.9507 | 0.01137 | 54.71 | 2470.7 | 2525.41 | 0.0010006 | 999.4004 | 13.0573
0.02 | 67.0241 | 0.01492 | 73.46 | 2460.2 | 2533.66 | 0.0010013 | 998.7017 | 17.5322
0.025 | 54.2594 | 0.01843 | 88.45 | 2451.7 | 2540.15 | 0.001002 | 998.004 | 21.1098
0.03 | 45.6621 | 0.0219 | 101 | 2444.6 | 2545.6 | 0.0010027 | 997.3073 | 24.105
0.035 | 39.4789 | 0.02533 | 111.85 | 2438.5 | 2550.35 | 0.0010034 | 996.6115 | 26.6945
0.04 | 34.8068 | 0.02873 | 121.41 | 2428.2 | 2549.61 | 0.001004 | 996.0159 | 28.9761
0.045 | 31.1429 | 0.03211 | 129.99 | 2428.2 | 2558.19 | 0.0010046 | 995.4211 | 31.0239
0.05 | 28.1928 | 0.03547 | 137.77 | 2423.8 | 2561.57 | 0.0010052 | 994.8269 | 32.8807
0.055 | 25.7732 | 0.0388 | 144.91 | 2419.8 | 2564.71 | 0.0010058 | 994.2334 | 34.5847
0.06 | 23.7417 | 0.04212 | 151.5 | 2416 | 2567.5 | 0.0010063 | 993.7394 | 36.1575
0.065 | 22.0167 | 0.04542 | 157.64 | 2412.5 | 2570.14 | 0.0010069 | 993.1473 | 37.6229
0.07 | 20.5297 | 0.04871 | 163.38 | 2409.2 | 2572.58 | 0.0010074 | 992.6544 | 38.9928
0.075 | 19.2382 | 0.05198 | 168.77 | 2406.2 | 2574.97 | 0.0010079 | 992.1619 | 40.2792
0.08 | 18.1061 | 0.05523 | 173.86 | 2403.2 | 2577.06 | 0.0010084 | 991.67 | 41.494
0.085 | 17.0999 | 0.05848 | 178.69 | 2400.5 | 2579.19 | 0.0010088 | 991.2768 | 42.6468
0.09 | 16.2048 | 0.06171 | 183.28 | 2397.9 | 2581.18 | 0.0010093 | 990.7857 | 43.7422
0.095 | 15.4012 | 0.06493 | 187.65 | 2395.3 | 2582.95 | 0.0010097 | 990.3932 | 44.7852
0.1 | 14.6757 | 0.06814 | 191.83 | 2392.9 | 2584.73 | 0.0010101 | 990.001 | 45.7828
0.11 | 13.4156 | 0.07454 | 199.68 | 2388.4 | 2588.08 | 0.0010109 | 989.2175 | 47.6563
0.12 | 12.3625 | 0.08089 | 206.94 | 2384.3 | 2591.24 | 0.0010117 | 988.4353 | 49.389
0.13 | 11.4653 | 0.08722 | 213.7 | 2380.3 | 2594 | 0.0010124 | 987.7519 | 51.0024
0.14 | 10.694 | 0.09351 | 220.02 | 2376.7 | 2596.72 | 0.0010131 | 987.0694 | 52.5107
0.15 | 10.0231 | 0.09977 | 225.97 | 2373.2 | 2599.17 | 0.0010138 | 986.3878 | 53.9308
0.16 | 9.434 | 0.106 | 231.59 | 2370 | 2601.59 | 0.0010145 | 985.7072 | 55.2721
0.17 | 8.9127 | 0.1122 | 236.93 | 2366.9 | 2603.83 | 0.0010151 | 985.1246 | 56.5465
0.18 | 8.4459 | 0.1184 | 241.99 | 2363.9 | 2605.89 | 0.0010157 | 984.5427 | 57.7542
0.19 | 8.0257 | 0.1246 | 246.83 | 2361.1 | 2607.93 | 0.0010163 | 983.9614 | 58.9093
0.2 | 7.6511 | 0.1307 | 251.45 | 2358.4 | 2609.85 | 0.0010169 | 983.3809 | 60.0119
0.21 | 7.3099 | 0.1368 | 255.88 | 2355.8 | 2611.68 | 0.0010175 | 982.801 | 61.0692
0.22 | 6.993 | 0.143 | 260.14 | 2353.3 | 2613.44 | 0.0010181 | 982.2218 | 62.0859
0.23 | 6.7114 | 0.149 | 264.23 | 2350.9 | 2615.13 | 0.0010186 | 981.7396 | 63.0621
0.24 | 6.4475 | 0.1551 | 268.18 | 2348.6 | 2616.78 | 0.0010191 | 981.258 | 64.0048
0.25 | 6.2035 | 0.1612 | 271.99 | 2346.4 | 2618.39 | 0.0010196 | 980.7768 | 64.9141
0.26 | 5.9809 | 0.1672 | 275.67 | 2344.2 | 2619.87 | 0.0010202 | 980.2 | 65.7924
0.27 | 5.7737 | 0.1732 | 279.24 | 2342.1 | 2621.34 | 0.0010206 | 979.8158 | 66.6444
0.28 | 5.5772 | 0.1793 | 282.69 | 2340 | 2622.69 | 0.0010211 | 979.336 | 67.4678
0.29 | 5.3996 | 0.1852 | 286.05 | 2338.1 | 2624.15 | 0.0010216 | 978.8567 | 68.2697
0.3 | 5.2301 | 0.1912 | 289.3 | 2336.1 | 2625.4 | 0.001022 | 978.4736 | 69.0453
0.32 | 4.9213 | 0.2032 | 295.55 | 2332.4 | 2627.95 | 0.0010229 | 977.6127 | 70.537
0.34 | 4.6512 | 0.215 | 301.48 | 2328.9 | 2630.38 | 0.0010237 | 976.8487 | 71.9523
0.36 | 4.4072 | 0.2269 | 307.12 | 2325.5 | 2632.62 | 0.0010245 | 976.0859 | 73.2983
0.38 | 4.1894 | 0.2387 | 312.5 | 2322.3 | 2634.8 | 0.0010253 | 975.3243 | 74.5823
0.4 | 3.9936 | 0.2504 | 317.65 | 2319.2 | 2636.85 | 0.0010261 | 974.5639 | 75.8115
0.45 | 3.5765 | 0.2796 | 329.64 | 2312 | 2641.64 | 0.0010279 | 972.8573 | 78.673
0.5 | 3.2404 | 0.3086 | 340.56 | 2305.4 | 2645.96 | 0.0010296 | 971.251 | 81.2792
0.55 | 2.9638 | 0.3374 | 350.61 | 2299.3 | 2649.91 | 0.0010312 | 969.744 | 83.6778
0.6 | 2.7315 | 0.3661 | 359.93 | 2293.6 | 2653.53 | 0.0010327 | 968.3354 | 85.9021
0.65 | 2.5349 | 0.3945 | 368.62 | 2288.3 | 2656.92 | 0.0010341 | 967.0245 | 87.9761
0.7 | 2.3646 | 0.4229 | 376.77 | 2283.3 | 2660.07 | 0.0010355 | 965.717 | 89.9212
0.75 | 2.2168 | 0.4511 | 384.45 | 2278.6 | 2663.05 | 0.0010368 | 964.5062 | 91.7542
0.8 | 2.0868 | 0.4792 | 391.72 | 2274 | 2665.72 | 0.0010381 | 963.2983 | 93.4893
0.85 | 1.972 | 0.5071 | 398.63 | 2269.8 | 2668.43 | 0.0010393 | 962.1861 | 95.1384
0.9 | 1.8692 | 0.535 | 405.21 | 2265.6 | 2670.81 | 0.0010405 | 961.0764 | 96.7088
0.95 | 1.7771 | 0.5627 | 411.49 | 2261.7 | 2673.19 | 0.0010417 | 959.9693 | 98.2076
1 | 1.6938 | 0.5904 | 417.51 | 2257.9 | 2675.41 | 0.0010428 | 958.9567 | 99.63
1.1 | 1.5492 | 0.6455 | 428.84 | 2250.8 | 2679.64 | 0.0010448 | 957.121 | 102.3
1.2 | 1.4282 | 0.7002 | 439.36 | 2244.1 | 2683.46 | 0.0010468 | 955.2923 | 104.8
1.3 | 1.325 | 0.7547 | 449.19 | 2237.8 | 2686.99 | 0.0010487 | 953.5616 | 107.1
1.4 | 1.2364 | 0.8088 | 458.42 | 2231.9 | 2690.32 | 0.0010505 | 951.9277 | 109.3
1.5 | 1.159 | 0.8628 | 467.13 | 2226.2 | 2693.33 | 0.0010522 | 950.3897 | 111.4
1.6 | 1.0911 | 0.9165 | 475.38 | 2220.9 | 2696.28 | 0.0010538 | 948.9467 | 113.3
1.7 | 1.0309 | 0.97 | 483.22 | 2215.7 | 2698.92 | 0.0010554 | 947.5081 | 115.2
1.8 | 0.97752 | 1.023 | 490.7 | 2210.8 | 2701.5 | 0.001057 | 946.0738 | 116.9
1.9 | 0.92937 | 1.076 | 497.85 | 2206.1 | 2703.95 | 0.0010585 | 944.7331 | 118.6
2 | 0.88574 | 1.129 | 504.7 | 2201.6 | 2706.3 | 0.00106 | 943.3962 | 120.2
2.1 | 0.84602 | 1.182 | 511.29 | 2197.2 | 2708.49 | 0.0010614 | 942.1519 | 121.8
2.2 | 0.80972 | 1.235 | 517.62 | 2193 | 2710.62 | 0.0010627 | 940.9993 | 123.3
2.3 | 0.777 | 1.287 | 523.73 | 2188.9 | 2712.63 | 0.001064 | 939.8496 | 124.7
2.4 | 0.74627 | 1.34 | 529.64 | 2184.9 | 2714.54 | 0.0010653 | 938.7027 | 126.1
2.5 | 0.71839 | 1.392 | 535.34 | 2181 | 2716.34 | 0.0010666 | 937.5586 | 127.4
2.6 | 0.69252 | 1.444 | 540.87 | 2177.3 | 2718.17 | 0.0010678 | 936.505 | 128.7
2.7 | 0.66845 | 1.496 | 546.24 | 2173.6 | 2719.84 | 0.0010691 | 935.3662 | 130
2.8 | 0.64599 | 1.548 | 551.44 | 2170.1 | 2721.54 | 0.0010703 | 934.3175 | 131.2
2.9 | 0.625 | 1.6 | 556.51 | 2166.6 | 2723.11 | 0.0010714 | 933.3582 | 132.4
3 | 0.60569 | 1.651 | 561.43 | 2163.2 | 2724.63 | 0.0010726 | 932.314 | 133.5
3.1 | 0.5872 | 1.703 | 566.23 | 2159.9 | 2726.13 | 0.0010737 | 931.3589 | 134.7
3.2 | 0.57013 | 1.754 | 570.9 | 2156.7 | 2727.6 | 0.0010748 | 930.4057 | 135.8
3.3 | 0.55371 | 1.806 | 575.46 | 2153.5 | 2728.96 | 0.0010758 | 929.5408 | 136.8
3.4 | 0.5385 | 1.857 | 579.92 | 2150.4 | 2730.32 | 0.0010769 | 928.5913 | 137.9
3.5 | 0.52411 | 1.908 | 584.27 | 2147.4 | 2731.67 | 0.0010779 | 927.7298 | 138.9
3.6 | 0.5102 | 1.96 | 588.53 | 2144.4 | 2732.93 | 0.0010789 | 926.87 | 139.9
3.7 | 0.49727 | 2.011 | 592.69 | 2141.4 | 2734.09 | 0.00108 | 925.9259 | 140.8
3.8 | 0.48497 | 2.062 | 596.77 | 2138.6 | 2735.37 | 0.0010809 | 925.155 | 141.8
3.9 | 0.47326 | 2.113 | 600.76 | 2135.7 | 2736.46 | 0.0010819 | 924.2998 | 142.7
4 | 0.46232 | 2.163 | 604.67 | 2133 | 2737.67 | 0.0010829 | 923.4463 | 143.6
4.1 | 0.45167 | 2.214 | 608.51 | 2130.2 | 2738.71 | 0.0010838 | 922.6795 | 144.52
4.2 | 0.4415 | 2.265 | 612.27 | 2127.5 | 2739.77 | 0.0010847 | 921.9139 | 145.4
4.3 | 0.43178 | 2.316 | 615.97 | 2124.9 | 2740.87 | 0.0010857 | 921.0648 | 146.3
4.4 | 0.42265 | 2.366 | 619.6 | 2122.3 | 2741.9 | 0.0010866 | 920.3019 | 147.1
4.5 | 0.41374 | 2.417 | 623.16 | 2119.7 | 2742.86 | 0.0010875 | 919.5402 | 147.9
4.6 | 0.40535 | 2.467 | 626.67 | 2117.2 | 2743.87 | 0.0010884 | 918.7799 | 148.7
4.7 | 0.39714 | 2.518 | 630.11 | 2114.7 | 2744.81 | 0.0010893 | 918.0207 | 149.5
4.8 | 0.38941 | 2.568 | 633.5 | 2112.2 | 2745.7 | 0.0010902 | 917.2629 | 150.3
4.9 | 0.38183 | 2.619 | 636.83 | 2109.8 | 2746.63 | 0.001091 | 916.5903 | 151.1
5 | 0.37467 | 2.669 | 640.12 | 2107.4 | 2747.52 | 0.0010918 | 915.9187 | 151.8
5.2 | 0.36114 | 2.769 | 646.53 | 2102.7 | 2749.23 | 0.0010935 | 914.4947 | 153.3
5.4 | 0.34843 | 2.87 | 652.76 | 2098.1 | 2750.86 | 0.0010951 | 913.1586 | 154.8
5.6 | 0.3367 | 2.97 | 658.81 | 2093.7 | 2752.51 | 0.0010968 | 911.7433 | 156.2
5.8 | 0.32573 | 3.07 | 664.69 | 2089.3 | 2753.99 | 0.0010983 | 910.498 | 157.5
6 | 0.31546 | 3.17 | 670.42 | 2085 | 2755.42 | 0.0010998 | 909.2562 | 158.8
6.2 | 0.30581 | 3.27 | 676.01 | 2080.8 | 2756.81 | 0.0011013 | 908.0178 | 160.1
6.4 | 0.29682 | 3.369 | 681.46 | 2076.8 | 2758.26 | 0.0011028 | 906.7827 | 161.4
6.6 | 0.28827 | 3.469 | 686.78 | 2072.7 | 2759.48 | 0.0011043 | 905.551 | 162.6
6.8 | 0.28027 | 3.568 | 691.98 | 2068.8 | 2760.78 | 0.0011057 | 904.4044 | 163.8
7 | 0.2727 | 3.667 | 697.06 | 2064.9 | 2761.96 | 0.0011071 | 903.2608 | 165
7.2 | 0.26553 | 3.766 | 702.03 | 2061.1 | 2763.13 | 0.0011085 | 902.12 | 166.1
7.4 | 0.25867 | 3.866 | 706.9 | 2057.4 | 2764.3 | 0.0011099 | 900.9821 | 167.2
7.6 | 0.25227 | 3.964 | 711.68 | 2053.7 | 2765.38 | 0.0011113 | 899.847 | 168.3
7.8 | 0.24612 | 4.063 | 716.35 | 2050.1 | 2766.45 | 0.0011126 | 898.7956 | 169.4
8 | 0.24027 | 4.162 | 720.94 | 2046.5 | 2767.44 | 0.0011139 | 897.7467 | 170.4
8.2 | 0.23469 | 4.261 | 725.43 | 2043 | 2768.43 | 0.0011152 | 896.7001 | 171.4
8.4 | 0.22936 | 4.36 | 729.85 | 2039.6 | 2769.45 | 0.0011165 | 895.6561 | 172.5
8.6 | 0.22432 | 4.458 | 734.19 | 2036.2 | 2770.39 | 0.0011177 | 894.6945 | 173.4
8.8 | 0.21944 | 4.557 | 738.45 | 2032.8 | 2771.25 | 0.0011189 | 893.7349 | 174.4
9 | 0.21482 | 4.655 | 742.64 | 2029.5 | 2772.14 | 0.0011202 | 892.6977 | 175.4
9.2 | 0.21035 | 4.754 | 746.76 | 2026.2 | 2772.96 | 0.0011214 | 891.7425 | 176.3
9.4 | 0.2061 | 4.852 | 750.82 | 2023.8 | 2774.62 | 0.0011226 | 890.7892 | 177.2
9.6 | 0.20202 | 4.95 | 754.81 | 2019.8 | 2774.61 | 0.0011238 | 889.838 | 178.1
9.8 | 0.19806 | 5.049 | 758.74 | 2016.7 | 2775.44 | 0.001125 | 888.8889 | 179
10 | 0.19429 | 5.147 | 762.61 | 2013.6 | 2776.21 | 0.0011262 | 887.9418 | 179.9
10.5 | 0.18546 | 5.392 | 772.03 | 2005.9 | 2777.93 | 0.0011291 | 885.6611 | 182
11 | 0.1774 | 5.637 | 781.13 | 1998.5 | 2779.63 | 0.0011319 | 883.4703 | 184.1
11.5 | 0.16998 | 5.883 | 789.92 | 1991.3 | 2781.22 | 0.0011346 | 881.3679 | 186.1
12 | 0.16321 | 6.127 | 798.43 | 1984.3 | 2782.73 | 0.0011373 | 879.2755 | 188
12.5 | 0.15694 | 6.372 | 806.69 | 1977.4 | 2784.09 | 0.0011399 | 877.2699 | 189.8
13 | 0.15113 | 6.617 | 814.7 | 1970.7 | 2785.4 | 0.0011426 | 875.1969 | 191.6
13.5 | 0.14573 | 6.862 | 822.49 | 1964.2 | 2786.69 | 0.0011451 | 873.2862 | 193.4
14 | 0.14073 | 7.106 | 830.08 | 1957.7 | 2787.78 | 0.0011476 | 871.3838 | 195
14.5 | 0.13604 | 7.351 | 837.46 | 1951.4 | 2788.86 | 0.0011501 | 869.4896 | 196.7
15 | 0.13165 | 7.596 | 844.67 | 1945.2 | 2789.87 | 0.0011525 | 867.679 | 198.3
15.5 | 0.12755 | 7.84 | 851.69 | 1939.2 | 2790.89 | 0.0011548 | 865.9508 | 199.9
16 | 0.12369 | 8.085 | 858.56 | 1933.2 | 2791.76 | 0.0011572 | 864.1549 | 201.4
16.5 | 0.12005 | 8.33 | 865.27 | 1927.3 | 2792.57 | 0.0011595 | 862.4407 | 202.9
17 | 0.11662 | 8.575 | 871.84 | 1921.5 | 2793.34 | 0.0011618 | 860.7333 | 204.3
17.5 | 0.11338 | 8.82 | 878.28 | 1915.9 | 2794.18 | 0.001164 | 859.1065 | 205.7
18 | 0.11031 | 9.065 | 884.58 | 1910.3 | 2794.88 | 0.0011662 | 857.4859 | 207.1
18.5 | 0.10741 | 9.31 | 890.75 | 1904.7 | 2795.45 | 0.0011684 | 855.8713 | 208.5
19 | 0.10466 | 9.555 | 896.81 | 1899.3 | 2796.11 | 0.0011706 | 854.2628 | 209.8
19.5 | 0.10203 | 9.801 | 902.75 | 1893.9 | 2796.65 | 0.0011728 | 852.6603 | 211.1
20 | 0.099502 | 10.05 | 908.59 | 1888.6 | 2797.19 | 0.0011749 | 851.1363 | 212.4
20.5 | 0.097182 | 10.29 | 914.32 | 1883.4 | 2797.72 | 0.0011771 | 849.5455 | 213.6
21 | 0.094877 | 10.54 | 919.96 | 1878.2 | 2798.16 | 0.0011792 | 848.0326 | 214.9
21.5 | 0.092764 | 10.78 | 925.5 | 1873.1 | 2798.6 | 0.0011813 | 846.525 | 216.1
22 | 0.090662 | 11.03 | 930.95 | 1868.1 | 2799.05 | 0.0011833 | 845.0942 | 217.2
22.5 | 0.088652 | 11.28 | 936.32 | 1863.1 | 2799.42 | 0.0011854 | 843.5971 | 218.4
23 | 0.086806 | 11.52 | 941.6 | 1858.2 | 2799.8 | 0.0011874 | 842.1762 | 219.6
23.5 | 0.084962 | 11.77 | 946.8 | 1853.3 | 2800.1 | 0.0011894 | 840.76 | 220.7
24 | 0.083195 | 12.02 | 951.93 | 1848.5 | 2800.43 | 0.0011914 | 839.3487 | 221.8
24.5 | 0.0815 | 12.27 | 956.98 | 1843.7 | 2800.68 | 0.0011933 | 838.0122 | 222.9
25 | 0.079936 | 12.51 | 961.96 | 1839 | 2800.96 | 0.0011953 | 836.6101 | 223.9
25.5 | 0.07837 | 12.76 | 966.87 | 1834.3 | 2801.17 | 0.0011973 | 835.2126 | 225
26 | 0.076864 | 13.01 | 971.72 | 1829.6 | 2801.32 | 0.0011992 | 833.8893 | 226
26.5 | 0.075415 | 13.26 | 976.5 | 1825 | 2801.5 | 0.0012011 | 832.5701 | 227.1
27 | 0.074019 | 13.51 | 981.22 | 1820.5 | 2801.72 | 0.001203 | 831.2552 | 228.1
27.5 | 0.072674 | 13.76 | 985.88 | 1816 | 2801.88 | 0.0012048 | 830.0133 | 229.1
28 | 0.071378 | 14.01 | 990.48 | 1811.5 | 2801.98 | 0.0012067 | 828.7064 | 230.1
28.5 | 0.070126 | 14.26 | 995.03 | 1807.1 | 2802.13 | 0.0012086 | 827.4036 | 231
29 | 0.068918 | 14.51 | 999.53 | 1802.6 | 2802.13 | 0.0012105 | 826.1049 | 232
29.5 | 0.067751 | 14.76 | 1004 | 1798.3 | 2802.3 | 0.0012122 | 824.9464 | 232.9
30 | 0.066622 | 15.01 | 1008.4 | 1793.9 | 2802.3 | 0.0012142 | 823.5875 | 233.8
31 | 0.064475 | 15.51 | 1017 | 1785.4 | 2802.4 | 0.0012178 | 821.1529 | 235.7
32 | 0.062422 | 16.02 | 1025.4 | 1776.9 | 2802.3 | 0.0012215 | 818.6656 | 237.5
33 | 0.060533 | 16.52 | 1033.7 | 1768.6 | 2802.3 | 0.0012251 | 816.2599 | 239.2
34 | 0.05872 | 17.03 | 1041.8 | 1760.3 | 2802.1 | 0.0012286 | 813.9346 | 240.9
35 | 0.057013 | 17.54 | 1049.8 | 1752.2 | 2802 | 0.0012321 | 811.6224 | 242.5
36 | 0.055402 | 18.05 | 1057.6 | 1744.2 | 2801.8 | 0.0012356 | 809.3234 | 244.2
37 | 0.053879 | 18.56 | 1065.2 | 1736.2 | 2801.4 | 0.0012391 | 807.0374 | 245.8
38 | 0.052438 | 19.07 | 1072.7 | 1728.4 | 2801.1 | 0.0012425 | 804.829 | 247.3
39 | 0.051073 | 19.58 | 1080.8 | 1720.6 | 2801.4 | 0.0012459 | 802.6326 | 248.8
40 | 0.049751 | 20.1 | 1087.4 | 1712.9 | 2800.3 | 0.0012493 | 800.4483 | 250.3
41 | 0.048497 | 20.62 | 1094.6 | 1705.3 | 2799.9 | 0.0012527 | 798.2757 | 251.8
42 | 0.047304 | 21.14 | 1101.6 | 1697.8 | 2799.4 | 0.0012561 | 796.115 | 253.2
43 | 0.046168 | 21.66 | 1108.5 | 1690.3 | 2798.8 | 0.0012594 | 794.0289 | 254.7
44 | 0.045086 | 22.18 | 1115.4 | 1682.9 | 2798.3 | 0.0012628 | 791.891 | 256.1
45 | 0.044033 | 22.71 | 1122.1 | 1675.6 | 2797.7 | 0.0012661 | 789.827 | 257.4
46 | 0.043029 | 23.24 | 1128.8 | 1668.3 | 2797.1 | 0.0012694 | 787.7738 | 258.8
47 | 0.042088 | 23.76 | 1135.3 | 1661.1 | 2796.4 | 0.0012727 | 785.7311 | 260.1
48 | 0.041169 | 24.29 | 1141.8 | 1653.9 | 2795.7 | 0.0012759 | 783.7605 | 261.4
49 | 0.040274 | 24.83 | 1148.2 | 1646.8 | 2795 | 0.0012792 | 781.7386 | 262.7
50 | 0.039432 | 25.36 | 1154.5 | 1639.7 | 2794.2 | 0.0012825 | 779.7271 | 263.9
51 | 0.03861 | 25.9 | 1160.7 | 1632.7 | 2793.4 | 0.0012857 | 777.7864 | 265.2
52 | 0.037821 | 26.44 | 1166.8 | 1625.7 | 2792.5 | 0.001289 | 775.7952 | 266.4
53 | 0.037064 | 26.98 | 1172.9 | 1618.8 | 2791.7 | 0.0012922 | 773.874 | 267.6
54 | 0.036337 | 27.52 | 1178.9 | 1611.9 | 2790.8 | 0.0012954 | 771.9623 | 268.8
55 | 0.035625 | 28.07 | 1184.9 | 1605 | 2789.9 | 0.0012986 | 770.0601 | 269.9
56 | 0.034941 | 28.62 | 1190.8 | 1598.2 | 2789 | 0.0013018 | 768.1672 | 271.1
57 | 0.034294 | 29.16 | 1196.6 | 1591.4 | 2788 | 0.0013051 | 766.2248 | 272.2
58 | 0.033647 | 29.72 | 1202.3 | 1584.7 | 2787 | 0.0013083 | 764.3507 | 273.4
59 | 0.033036 | 30.27 | 1208 | 1578 | 2786 | 0.0013115 | 762.4857 | 274.5
60 | 0.032436 | 30.83 | 1213.7 | 1571.3 | 2785 | 0.0013147 | 760.6298 | 275.6
61 | 0.031857 | 31.39 | 1219.3 | 1564.7 | 2784 | 0.0013179 | 758.7829 | 276.6
62 | 0.031299 | 31.95 | 1224.8 | 1558 | 2782.8 | 0.0013211 | 756.945 | 277.7
63 | 0.03076 | 32.51 | 1230.3 | 1551.5 | 2781.8 | 0.0013243 | 755.1159 | 278.8
64 | 0.03023 | 33.08 | 1235.7 | 1544.9 | 2780.6 | 0.0013275 | 753.2957 | 279.8
65 | 0.029718 | 33.65 | 1241.1 | 1538.4 | 2779.5 | 0.0013306 | 751.5407 | 280.8
66 | 0.029223 | 34.22 | 1246.5 | 1531.9 | 2778.4 | 0.0013338 | 749.7376 | 281.8
67 | 0.028744 | 34.79 | 1251.8 | 1525.4 | 2777.2 | 0.001337 | 747.9432 | 282.8
68 | 0.028273 | 35.37 | 1257 | 1518.9 | 2775.9 | 0.0013402 | 746.1573 | 283.8
69 | 0.027816 | 35.95 | 1262.2 | 1512.5 | 2774.7 | 0.0013434 | 744.3799 | 284.8
70 | 0.027375 | 36.53 | 1267.4 | 1506 | 2773.4 | 0.0013466 | 742.611 | 285.8
71 | 0.02694 | 37.12 | 1272.5 | 1499.6 | 2772.1 | 0.0013498 | 740.8505 | 286.8
72 | 0.026525 | 37.7 | 1277.6 | 1493.3 | 2770.9 | 0.001353 | 739.0983 | 287.7
73 | 0.026116 | 38.29 | 1282.7 | 1486.9 | 2769.6 | 0.0013561 | 737.4087 | 288.6
74 | 0.025714 | 38.89 | 1287.7 | 1480.5 | 2768.2 | 0.0013593 | 735.6728 | 289.6
75 | 0.025329 | 39.48 | 1292.7 | 1474.2 | 2766.9 | 0.0013626 | 733.8911 | 290.5
76 | 0.02495 | 40.08 | 1297.6 | 1467.9 | 2765.5 | 0.0013658 | 732.1716 | 291.4
77 | 0.024582 | 40.68 | 1302.6 | 1461.6 | 2764.2 | 0.001369 | 730.4602 | 292.3
78 | 0.024219 | 41.29 | 1307.4 | 1455.3 | 2762.7 | 0.0013722 | 728.7567 | 293.2
79 | 0.023866 | 41.9 | 1312.3 | 1449.1 | 2761.4 | 0.0013755 | 727.0084 | 294.1
80 | 0.023524 | 42.51 | 1317.1 | 1442.8 | 2759.9 | 0.0013787 | 725.321 | 295
81 | 0.023191 | 43.12 | 1321.9 | 1436.6 | 2758.5 | 0.0013819 | 723.6414 | 295.8
82 | 0.022862 | 43.74 | 1326.6 | 1430.3 | 2756.9 | 0.0013852 | 721.9174 | 296.7
83 | 0.022543 | 44.36 | 1331.4 | 1424.1 | 2755.5 | 0.0013885 | 720.2017 | 297.6
84 | 0.022232 | 44.98 | 1336.1 | 1417.9 | 2754 | 0.0013917 | 718.5457 | 298.4
85 | 0.021925 | 45.61 | 1340.7 | 1411.7 | 2752.4 | 0.001395 | 716.8459 | 299.2
86 | 0.021626 | 46.24 | 1345.4 | 1405.5 | 2750.9 | 0.0013983 | 715.1541 | 300.1
87 | 0.021336 | 46.87 | 1350 | 1399.3 | 2749.3 | 0.0014016 | 713.4703 | 300.9
88 | 0.021048 | 47.51 | 1354.6 | 1393.2 | 2747.8 | 0.0014049 | 711.7944 | 301.7
89 | 0.020768 | 48.15 | 1359.2 | 1387 | 2746.2 | 0.0014082 | 710.1264 | 302.5
90 | 0.020496 | 48.79 | 1363.7 | 1380.9 | 2744.6 | 0.0014115 | 708.4662 | 303.3
91 | 0.020227 | 49.44 | 1368.3 | 1374.7 | 2743 | 0.0014148 | 706.8137 | 304.1
92 | 0.019964 | 50.09 | 1372.8 | 1368.6 | 2741.4 | 0.0014181 | 705.1689 | 304.9
93 | 0.019708 | 50.74 | 1377.2 | 1362.5 | 2739.7 | 0.0014215 | 703.4822 | 305.7
94 | 0.019455 | 51.4 | 1381.7 | 1356.3 | 2738 | 0.0014249 | 701.8036 | 306.4
95 | 0.019209 | 52.06 | 1386.1 | 1350.2 | 2736.3 | 0.0014282 | 700.182 | 307.2
96 | 0.018965 | 52.73 | 1390.6 | 1344.1 | 2734.7 | 0.0014316 | 698.5191 | 308
97 | 0.018727 | 53.4 | 1395 | 1338 | 2733 | 0.001435 | 696.8641 | 308.7
98 | 0.018495 | 54.07 | 1399.3 | 1331.9 | 2731.2 | 0.0014384 | 695.2169 | 309.5
99 | 0.018265 | 54.75 | 1403.7 | 1325.8 | 2729.5 | 0.0014418 | 693.5775 | 310.2
100 | 0.018041 | 55.43 | 1408 | 1319.7 | 2727.7 | 0.0014453 | 691.8979 | 311
102 | 0.017606 | 56.8 | 1416.7 | 1307.5 | 2724.2 | 0.0014522 | 688.6104 | 312.4
104 | 0.017185 | 58.19 | 1425.2 | 1295.3 | 2720.5 | 0.0014591 | 685.354 | 313.9
106 | 0.016779 | 59.6 | 1433.7 | 1283.1 | 2716.8 | 0.0014662 | 682.0352 | 315.3
108 | 0.016385 | 61.03 | 1442.2 | 1270.9 | 2713.1 | 0.0014733 | 678.7484 | 316.7
110 | 0.016005 | 62.48 | 1450.6 | 1258.7 | 2709.3 | 0.00148 | 675.6757 | 318.1
112 | 0.01564 | 63.94 | 1458.9 | 1246.5 | 2705.4 | 0.001488 | 672.043 | 319.4
114 | 0.015284 | 65.43 | 1467.2 | 1234.3 | 2701.5 | 0.001495 | 668.8963 | 320.7
116 | 0.014941 | 66.93 | 1475.4 | 1222 | 2697.4 | 0.001502 | 665.779 | 322.1
118 | 0.014607 | 68.46 | 1483.6 | 1209.7 | 2693.3 | 0.00151 | 662.2517 | 323.4
120 | 0.014284 | 70.01 | 1491.8 | 1197.4 | 2689.2 | 0.001517 | 659.1958 | 324.7
122 | 0.013968 | 71.59 | 1499.9 | 1185 | 2684.9 | 0.001525 | 655.7377 | 325.9
124 | 0.013663 | 73.19 | 1508 | 1172.6 | 2680.6 | 0.001533 | 652.3157 | 327.2
126 | 0.013367 | 74.81 | 1516 | 1160.1 | 2676.1 | 0.001541 | 648.9293 | 328.4
128 | 0.013079 | 76.46 | 1524 | 1147.6 | 2671.6 | 0.001549 | 645.5778 | 329.6
130 | 0.012798 | 78.14 | 1532 | 1135 | 2667 | 0.001557 | 642.2608 | 330.8
132 | 0.012523 | 79.85 | 1540 | 1122.3 | 2662.3 | 0.001565 | 638.9776 | 332
134 | 0.012256 | 81.59 | 1547.9 | 1109.5 | 2657.4 | 0.001574 | 635.324 | 333.2
136 | 0.011996 | 83.36 | 1555.8 | 1096.7 | 2652.5 | 0.001582 | 632.1113 | 334.4
138 | 0.011743 | 85.16 | 1563.7 | 1083.8 | 2647.5 | 0.001591 | 628.5355 | 335.5
140 | 0.011496 | 86.99 | 1571.6 | 1070.7 | 2642.3 | 0.0016 | 625 | 336.6
142 | 0.011254 | 88.86 | 1579.5 | 1057.6 | 2637.1 | 0.001608 | 621.8905 | 337.8
144 | 0.011017 | 90.77 | 1587.4 | 1044.4 | 2631.8 | 0.001617 | 618.4292 | 338.9
146 | 0.010786 | 92.71 | 1595.3 | 1031 | 2626.3 | 0.001625 | 615.3846 | 340
148 | 0.010561 | 94.69 | 1603.1 | 1017.6 | 2620.7 | 0.001635 | 611.6208 | 341.1
150 | 0.01034 | 96.71 | 1611 | 1004 | 2615 | 0.001644 | 608.2725 | 342.1
152 | 0.010125 | 98.77 | 1618.9 | 990.3 | 2609.2 | 0.001653 | 604.9607 | 343.2
154 | 0.0099108 | 100.9 | 1626.8 | 976.5 | 2603.3 | 0.001663 | 601.3229 | 344.2
156 | 0.0097087 | 103 | 1634.7 | 962.6 | 2597.3 | 0.001673 | 597.7286 | 345.3
158 | 0.0095057 | 105.2 | 1642.6 | 948.5 | 2591.1 | 0.001683 | 594.1771 | 346.3
160 | 0.009311 | 107.4 | 1650.5 | 934.3 | 2584.8 | 0.001693 | 590.6675 | 347.3
162 | 0.0091158 | 109.7 | 1658.5 | 920 | 2578.5 | 0.001704 | 586.8545 | 348.3
164 | 0.0089286 | 112 | 1666.5 | 905.6 | 2572.1 | 0.001715 | 583.0904 | 349.3
166 | 0.0087413 | 114.4 | 1674.5 | 891 | 2565.5 | 0.001726 | 579.3743 | 350.3
168 | 0.0085543 | 116.9 | 1683 | 875.6 | 2558.6 | 0.001737 | 575.7052 | 351.3
170 | 0.0083682 | 119.5 | 1691.7 | 859.9 | 2551.6 | 0.001748 | 572.0824 | 352.3
172 | 0.00819 | 122.1 | 1700.4 | 844.1 | 2544.5 | 0.00176 | 568.1818 | 353.2
174 | 0.0080128 | 124.8 | 1709 | 828.1 | 2537.1 | 0.00172 | 581.3953 | 354.2
176 | 0.007837 | 127.6 | 1717.6 | 811.9 | 2529.5 | 0.001785 | 560.2241 | 355.1
178 | 0.0076687 | 130.4 | 1726.2 | 795.6 | 2521.8 | 0.001798 | 556.1735 | 356
180 | 0.0074963 | 133.4 | 1734.8 | 779.1 | 2513.9 | 0.001812 | 551.8764 | 357
182 | 0.0073314 | 136.4 | 1743.4 | 762.3 | 2505.7 | 0.001826 | 547.6451 | 357.9
184 | 0.0071633 | 139.6 | 1752.1 | 745.3 | 2497.4 | 0.00184 | 543.4783 | 358.8
186 | 0.0070028 | 142.8 | 1760.9 | 727.9 | 2488.8 | 0.001856 | 538.7931 | 359.7
188 | 0.0068399 | 146.2 | 1769.7 | 710.1 | 2479.8 | 0.001873 | 533.9028 | 360.6
190 | 0.0066756 | 149.8 | 1778.7 | 692 | 2470.7 | 0.00189 | 529.1005 | 361.4
192 | 0.0065189 | 153.4 | 1787.8 | 673.3 | 2461.1 | 0.001906 | 524.659 | 362.3
194 | 0.0063573 | 157.3 | 1797 | 654.1 | 2451.1 | 0.001923 | 520.0208 | 363.2
196 | 0.0061996 | 161.3 | 1806.5 | 634.2 | 2440.7 | 0.001942 | 514.9331 | 364
198 | 0.0060386 | 165.6 | 1816.3 | 613.5 | 2429.8 | 0.001963 | 509.4244 | 364.9
200 | 0.0058754 | 170.2 | 1826.5 | 591.9 | 2418.4 | 0.001987 | 503.2713 | 365.7
202 | 0.0057143 | 175 | 1837 | 569.2 | 2406.2 | 0.00201 | 497.5124 | 366.5
204 | 0.0055494 | 180.2 | 1848.1 | 545.1 | 2393.2 | 0.00204 | 490.1961 | 367.4
206 | 0.0053792 | 185.9 | 1859.9 | 519.5 | 2379.4 | 0.00207 | 483.0918 | 368.2
208 | 0.0052056 | 192.1 | 1872.5 | 491.7 | 2364.2 | 0.0021 | 476.1905 | 369
210 | 0.0050226 | 199.1 | 1886.3 | 461.3 | 2347.6 | 0.00213 | 469.4836 | 369.8
212 | 0.0048309 | 207 | 1901.5 | 427.4 | 2328.9 | 0.00217 | 460.8295 | 370.6
214 | 0.0046232 | 216.3 | 1919 | 388.4 | 2307.4 | 0.00221 | 452.4887 | 371.4
216 | 0.0043917 | 227.7 | 1940 | 341.6 | 2281.6 | 0.00226 | 442.4779 | 372.2
218 | 0.0041152 | 243 | 1967.2 | 280.8 | 2248 | 0.00231 | 432.9004 | 372.9
220 | 0.0037272 | 268.3 | 2011.1 | 184.5 | 2195.6 | 0.00238 | 420.1681 | 373.7
221.2 | 0.0031696 | 315.5 | 2107.4 | 0 | 2107.4 | 0.00245 | 408.1633 | 374.2

## Dane3 (hidden)
poz.1
324 | 1593.9 | 1518
400 | 1825.95 | 1739
600 | 2113.65 | 2013
600 | 2224.95 | 2119
800 | 3109.05 | 2961
1000 | 3622.5 | 3450
1200 | 4066.65 | 3873
poz.2
1 | 79
poz.3
1 | 43
2 | 43
3 | 43
4 | 46
5 | 46
6 | 60
7 | 71
poz.4
1 | 220
poz.5
1 | 88
2 | 146
3 | 146
4 | 152
5 | 220
6 | 236
7 | 286
poz.6
1 | 21
2 | 23
3 | 23
4 | 26
5 | 31
6 | 42
7 | 60
poz.7
1 | 35
2 | 35
3 | 35
4 | 43
5 | 46
6 | 60
7 | 71
poz.8
1 | 19
2 | 20
3 | 20
4 | 22
5 | 31
6 | 34
7 | 43